**2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测  时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 2023.3.7 | 焚烧炉1号 | 颗粒物（mg/m3） | 3.7 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | 79 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | 25 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 10.5 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0030 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000027 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00611 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | 7 | 100 | 是 | -- |
| 2023.3.7 | 焚烧炉2号 | 颗粒物（mg/m3） | 4.4 | 30 | 是 | -- |
| 氮氧化物（mg/m3） | 91 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | 6 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | <1.0 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0027 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000518 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0108 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | 23 | 100 | 是 | -- |

**2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测  时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 2023.  3.7 | 焚烧炉3号 | 颗粒物（mg/m3） | 4.4 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | 151 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 1.2 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0028 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000593 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0216 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 2023.  3.6 | 焚烧炉4号 | 颗粒物（mg/m3） | 1.7 | 30 | 是 | -- |
| 氮氧化物（mg/m3） | 20 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | <4 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 2.4 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0031 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000204 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0210 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | 26 | 100 | 是 | -- |

**2023年重点排污单位监督性监测结果公开数据表**

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 生活垃圾集中处置 | 2023.3.7 | 4号炉渣池 | 热灼减率（%） | 3.34 | -- | -- | -- | -- |  |