2021年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测  时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境  固体废物 | 2021.03.09 | 焚烧炉1号 | 颗粒物（mg/m3） | <1.0 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | 188 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 8.28 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0024 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000202 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0172 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 2021.03.09 | 焚烧炉2号 | 颗粒物（mg/m3） | <1.0 | 30 | 是 | -- |
| 氮氧化物（mg/m3） | 114 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 3.38 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0024 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000228 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.0136 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |

2021年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测  时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境  固体废物 | 2021.  03.08 | 焚烧炉3号 | 颗粒物（mg/m3） | <0.8 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | 114 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | <2 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 9.04 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0020 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000262 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00952 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | 6 | 100 | 是 | -- |
| 2021.  03.08 | 焚烧炉4号 | 颗粒物（mg/m3） | <1.0 | 30 | 是 | -- |
| 氮氧化物（mg/m3） | 108 | 300 | 是 | -- |
| 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |
| 氯化氢（mg/m3） | 0.75 | 60 | 是 | -- |
| 汞及其化合物（mg/m3） | <0.0026 | 0.05 | 是 | -- |
| 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.000179 | 0.1 | 是 | -- |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.149 | 1.0 | 是 | -- |
| 一氧化碳（mg/m3） | 12 | 100 | 是 | -- |

2021年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 所属区县 | 污染源  类型 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境  固体废物 | 2021.03.08 | 炉渣暂存区 | 热灼减率（%） | 1.62 | -- | -- | -- | -- |  |