2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测
时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.2.27
	1号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	<1.05
	30
	是
	--
	生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	109
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<3.2
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	<0.22
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.000088
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.00001
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.036
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	<3.2
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.3.2
	2号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	1.3
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	88
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<3.2
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	<0.22
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.000086
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.000017
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.027
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	29
	100
	是
	--
	
	



2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测
时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.3.2
	3号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	<1.35
	30
	是
	--
	[bookmark: _GoBack]生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	136
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<4.10
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	<0.270
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.000099
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.000023
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.0200
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	<4.10
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.3.2
	4号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	1.6
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	123
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<3.30
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	<0.220
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.000089
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.000018
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.016
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	11
	100
	是
	--
	
	




2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.2.27
	炉渣池
	热灼减率（%）
	3.80
	--
	--
	--
	--
	



