2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测
时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.8.13
	1号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	<1.1
	30
	是
	--
	生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	77
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<3
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	0.36
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	0.0099
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.0000324
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.00327
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	<3
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.8.14
	2号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	<1.0
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	68
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<3
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	1.24
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	0.012
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.0000284
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.00366
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	6
	100
	是
	--
	
	



2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测
时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.8.14
	3号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	<1.4
	30
	是
	--
	生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	104
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<4
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	1.92
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	0.023
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.0000391
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.00824
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	<4
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.8.14
	4号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	<1.1
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	96
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<3
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	2.11
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	0.0089
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.0000382
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.00548
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	20
	100
	是
	--
	
	




2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.8.14
	炉渣池
	热灼减率（%）
	[bookmark: _GoBack]2.80
	--
	--
	--
	--
	



