2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2026.8.13 | 1号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | <1.1 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 77 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 0.36 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | 0.0099 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000324 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00327 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2026.8.14 | 2号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | <1.0 | 30 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 68 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 1.24 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | 0.012 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000284 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00366 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 6 | 100 | 是 | -- |  |  |

2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测 时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2026.8.14 | 3号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | <1.4 | 30 | 是 | -- | 生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 104 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | <4 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 1.92 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | 0.023 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000391 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00824 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | <4 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  | 2026.8.14 | 4号炉 采样口 | 颗粒物（mg/m3） | <1.1 | 30 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物（mg/m3） | 96 | 300 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫（mg/m3） | <3 | 100 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯化氢（mg/m3） | 2.11 | 60 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 汞及其化合物（mg/m3） | 0.0089 | 0.05 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（mg/m3） | 0.0000382 | 0.1 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3） | 0.00548 | 1.0 | 是 | -- |  |  |
|  |  |  |  |  | 一氧化碳（mg/m3） | 20 | 100 | 是 | -- |  |  |

2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表

填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局

| 企业名称 | 所属区县 | 污染源 类型 | 监测时间 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 |  | 污染物浓度排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区 | 大气环境土壤环境 固体废物 | 2026.8.14 | 炉渣池 | 热灼减率（%） | 2.80 | -- | -- | -- | -- |  |