2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测
时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.6.17
	1号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	1.70
	30
	是
	--
	生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	79
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<4
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	0.59
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.00002
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.000115
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.054
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	<4
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.6.16
	2号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	<0.9
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	56
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<3
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	<0.19
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.00001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.0000683
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.0311
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	11
	100
	是
	--
	
	



2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测
时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.6.16
	3号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	1.70
	30
	是
	--
	生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	94
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	<4
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	<0.26
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.00002
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.0000666
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.0413
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	10
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.6.17
	4号炉
采样口
	颗粒物（mg/m3）
	1.3
	30
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氮氧化物（mg/m3）
	97
	300
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	二氧化硫（mg/m3）
	4
	100
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	氯化氢（mg/m3）
	2.22
	60
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	汞及其化合物（mg/m3）
	<0.00001
	0.05
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	镉、铊及其化合物（mg/m3）
	0.000047
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（mg/m3）
	0.0217
	1.0
	是
	--
	
	

	
	
	
	
	
	一氧化碳（mg/m3）
	31
	100
	是
	--
	
	



2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测
时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.6.5
	1号炉
采样口
	二噁英类（ng-TEQ/m3）
	0.0020
	0.1
	是
	--
	生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	
	2026.6.4
	2号炉
采样口
	二噁英类（ng-TEQ/m3）
	0.0025
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.6.4
	3号炉
采样口
	二噁英类（ng-TEQ/m3）
	0.0015
	0.1
	是
	--
	
	

	
	
	
	2026.6.4
	4号炉
采样口
	二噁英类（ng-TEQ/m3）
	0.0012
	0.1
	是
	--
	
	





2026年重点排污单位监督性监测结果公开数据表
填报单位：（盖章）北京市门头沟区生态环境局
	企业名称
	所属区县
	污染源
类型
	监测时间
	监测点位
	监测项目及排放浓度
	污染物浓度排放限值
	是否达标
	超标倍数
	评价标准
	备注

	北京首钢生物质能源科技有限公司
	门头沟区
	大气环境土壤环境
固体废物
	2026.6.17
	炉渣池
	热灼减率（%）
	1.00
	--
	--
	--
	--
	



